建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  东安县污水处理厂设备更新及技术改造工程

建设单位（盖章）：湖南省舜环环保技术有限公司

编制日期：             2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	62

附表	63

建设项目污染物排放量汇总表	63

附图

附图1项目地理位置图

附图2 项目平面布局图

附图3 项目环境质量现状监测示意图

附图4 项目环境保护目标示意图

附图5 项目场地四至图

附图6 项目现场照片

附件

附件1项目委托书

附件2营业执照

附件3发改备案证明

附件4一般固废处置协议

附件5危废处置协议

附件6环境现状监测报告及质保单

附件7项目污染排放例行监测报告

附件8项目原环评批复及自主验收意见

附件9企业排污许可证

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东安县污水处理厂设备更新及技术改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-431122-04-01-674042 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐俊 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 永州市东安县井头圩镇紫江村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 111 度21分48.908秒，北纬 26 度23分06.301秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95 污水处理及其再生利用 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 东安县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 东发改备[2025]115号 |
| 总投资（万元） | 3154.60 | 环保投资（万元） | 3154.60 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 12月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： / | 用地（用海） 面积（m2） | 38687.76 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2024年）》：本项目属于鼓励类四十二、环境保护与资源节约综合利用--3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程。 根据《市场准入负面清单(2025年版)》，本项目不属于该清单中的禁止准入类。 本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 - 环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于东安县井头圩镇紫江村，在现有厂区预留用地上进行改造。不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在湖南省生态保护红线和一般生态空间范围内。 （2）环境质量底线 根据永州市生态环境局公开发布的《关于2024年12月份永州市全市环境质量状况的通报》，评价区内环境空气质量达标。 本项目运营期使用电能，污水、污泥处理过程产生的恶臭气体（H2S、NH3）经生物除臭、加强绿化减少对环境影响；本项目废水经管道排入进水泵房，与进厂污水一并处理；本项目固废合理处置。 项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于东安县井头圩镇紫江村，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由市政电网统一提供；项目用水由市政供水统一提供；项目符合国土空间用途管制要求，不属于湖南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 对照永州市生态环境局关于发布《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》的通知（永环发〔2024〕31号）附件4，项目位于东安县井头圩镇紫江村，属于重点管控单元，区域环境管控单元编码为ZH43112220001。 表1-1与《永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外） 生态环境准入清单（2023版）》相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《东安县畜禽养殖污染防治规划 （2021-2025 年）》。 （1.2）紫水国家湿地公园：执行《湖南东安紫水国家湿地公园管理办法修正案》。 （1.3）自 2020 年 1 月 1 日 0 时起，湘江流域东安段全段全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞（暂定10年），县境内湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区实行全面永久禁止天然渔业资源的生产性捕捞。在水产种质资源保护区内禁止围垦河流，确需围垦的，必须经过科学认证，并经省级以上人民政府批准。; 本项目属于城镇污水处理工程项目，在现有厂区预留用地上进行改造，属于技改工程。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）对重金属污染片区进行污染治理。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存，以及修复过程中产生的废水、废气、固废等造成二次污染。 （2.2）完善秸秆机械化还田、收储、成型燃料制造、利用等环节的财政补贴和价格政策，大力推进秸秆机械化还田及能源化、饲料化、基料化、工业原料化等多种形式利用。严格落实焚烧责任制； 开展城区餐饮业油烟污染综合整治。; 本项目属于城镇污水处理工程项目，在现有厂区预留用地上进行改造，属于技改工程。; 符合. 环境风险防控; （3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 公司已编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： 全面完善能源基础设施，构建集水电、风电、光伏发电、天然气于一体多种能源并举的大能源格局。 （4.2）水资源： 到2025年，东安县指标应符合相应行政区域的管控要求，东安县用水总量达 30089万m3，农业用水总量控制在24264万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2020 年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为 0.547。; 项目能源采用电能，热效率高，污染少，能够有效利用资源能源。本单位将制定严格控制水资源管理的要求，杜绝水资源浪费。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》的通知（永环发〔2024〕31号）附件4《永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》相关要求。 3、选址合理性分析 本项目位于东安县井头圩镇紫江村，用水用电均有保障，交通较为便利；项目区域大气环境、水环境和声环境质量现状较好。项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显环境制约因子。本项目属于技术改造工程，在现有厂区内施工，不新增用地。平面布置充分利用现有厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。同时本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 4、《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性 根据2021年9月30日湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的通知（湘政办发〔2021〕61号），有加强重点流域区域水污染治理、深化重点领域水污染治理和加强长江干支流系统治理等污染防治要求。 本项目属于城乡污水收集和处理设施建设，不属于化工园区、化工生产项目。本项目的实施将有利于紫水河的水质保护和污染防治。因此，本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 东安县污水处理厂位于东安县井头圩镇紫江村，一期工程于 2008 年委托永州市环境保护研究所进行了环境影响评价，永州市环境保护局于 2008 年7月25日以永环管〔2008〕33 号对项目环评进行了审批，同意项目建设，2010年1月29日永州市环保局在东安县组织召开了东安县城污水处理工程（一期工程）环保竣工验收会议，与会人员同意东安县污水处理厂工程环保验收合格。永州市环境保护局于2017年10月31日以永环管〔2017〕25 号对东安县污水处理厂提标改造项目环评进行了审批，同意项目建设，2018年12月湖南省舜环环保技术有限公司根据《东安县污水处理厂提标改造项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行了自主验收，项目一期工程设计规模为2.0×104m3/d。于2019年5月委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制了《永州市东安县污水处理二期工程环境影响报告表》，2019年7月11日永州市生态环境局以永环评〔2019〕37号批复了东安污水处理厂二期工程。项目于2019年7月开始建设，2020年8月湖南省舜环环保技术有限公司根据《永州市东安县污水处理二期工程竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行了自主验收，二期工程设计规模为3.0×104m3/d。 目前现有污水处理规模为5×104m3/d，污水处理厂为正常运行状态，但因设施建设时间久远，厂区存在部分设备老化损坏严重，在冬季低温期，由于污泥活性的下降，出水水质在超标的边缘，亟待进行技术改造，以便确保出水水质稳定达标。特别是随着城市发展和规划，东安广利实业发展有限公司运行过程产生的屠宰加工废水和部分养殖农场的养殖废水也将接入东安县污水处理厂进行深度处理，将加重污水处理厂的处理负荷，故急需对厂区设备进行升级改造以应对上述情况。 本污水处理厂尾水直接排放至紫水河。紫水河是一条贯穿东安县的重要河流，是湘江源主要支流之一，该河段为湖南东安紫水国家级湿地公园，下游存在湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区。同时紫水河作为湘江河的重要支流，其水质恶化也造成了湘江水质下降，成为影响紫水河入湘江国控断面的重要原因之一。本项目的建设，可有效解决城区污水处理厂污水溢流排放，改造河道生态环境，减少污染排放，可以显著改善整个区域生态环境以紫水河的水环境综合质量。因此，本项目的建设是改善紫水河流域生态环境及提升湘江水质的需要。 为确保本污水处理厂出水水质稳定达标，减少本污水处理厂出水对紫水河的影响，湖南省舜环环保技术有限公司拟投资3154.60万元，对永州市东安县污水处理厂进行改造，主要建设内容包括：对粗格栅、细格栅进行设备更新改造、对生化池、二沉池等进行技术改造，新建高效沉淀池、除臭装置等。本次技改工程不改变污水处理厂的水处理规模和进、出水质标准。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的相关条例，本项目需办理环境影响评价手续。据查国家环境保护部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业 95 污水处理及其再生利用新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的” ，应编制环境影响报告表。湖南省舜环环保技术有限公司委托永州市艮震环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件1）。接受委托后，环评单位立即组织项目参评人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境、社会环境及工程概况进行了深入调查和了解，并收集相应的有关资料。同时，对项目可能给周边环境带来的影响进行分析，并针对项目建设和运营可能出现的环境污染提出可行的对策措施，依据环境保护部发布的《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等的要求及本项目的特点和项目所在地的环境特征编制完成了《东安县污水处理厂设备更新及技术改造工程环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批。 1、项目基本情况 （1）项目名称：东安县污水处理厂设备更新及技术改造工程； （2）建设单位：湖南省舜环环保技术有限公司； （3）建设性质：技术改造； （4）建设地址：东安县井头圩镇紫江村（东安县污水处理厂现有场地内）； （5）项目投资：总投资3154.60万元； （6）项目用地：总占地面积38687.76m²； （7）排水去向：经过处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入紫水河。 2、工程内容及规模 （1）建设项目组成 项目组成见下表。 表2-1项目组成一览表 工程类别; 构筑物名称; 现有工程建设内容; 本次环评技改内容; 备注. 一期; 二期. 主体工程; 粗格栅渠; 粗格栅间为钢筋混凝土结构，格栅渠设计2条，近期工程运行1条，另外一条备用，安装角度 a=75°; 未单独建设，依托一期工程; 更换粗格栅 2 台; 改造. 提升泵房; 泵站为全地下式，潜水泵安装3台(2 用1备)。水泵性能参数：Q=500m3/h，H=10m，N=22kW; 未单独建设，依托一期工程; 更换皮带输送机，1 台; 改造. 细格栅; 土建尺寸约为：12.2×24m，格栅井设2格，并联运行，栅槽宽0.9 m，每格设一道回转式细格栅，格栅间隙6mm，安装角度a=75°; 未单独建设，依托一期工程; 更换细格栅 2 台; 改造. 旋流沉砂池; 半地下式钢混结构沉砂池，设计尺寸直径为Φ3.05; 未单独建设，依托一期工程; 更换无轴螺旋压榨输送机，1台； 更换沉砂池除砂管。; 改造. A/A/O 氧化沟; 共两组，设计规模为2.0×104m3/d。每座平均Q=10000 m3/d=0.289 m3/s。每池设4个廊道，每个廊道L×W×H=22m×2.0m×2.0m; 2 座氧化沟，总设计规模为3万m3/d，单池处理能力为1.5万m3/d，变化系数为1.45，土建尺寸约为L×B：47×22.4m，有效水深3.9m，单池有效容积为4106m3; 将原4座氧化沟改造为改良型A2/O（低氧倍增工艺）运行，提高生化池系统的污泥浓度; 改造. 二沉池; 2 座二沉池，总设计规模为2 万m3/d，设计表面负荷为0.28m3/m2.h，固体通量：103.6kg/ m3·d，水力停留时间 6.08h。土建尺寸为D=24m×4m; 2 座二沉池，总设计规模为 3 万m3/d，单池处理能力为1.5万m3/d，土建尺寸为D=24m×4m; 更换二沉池至回流泵房、回流泵房至生化池的污泥管。 二沉池新增放空管。 对二期二沉池出水堰进行改造，提高运行水位，确保后续深度处理的运行。; 改造. 微过滤池; 设置微过滤池一座，微过滤池内安装微滤机，微滤机主要作用是：生化沉淀池出水经混凝沉淀处理后，对出水中残留的悬浮固体进行分离除去; 采用转鼓式精密过滤器，总设计规模为3万m3/d; 新建1座高效沉淀池，分 2 组; 新建. 紫外消毒池; 设计规模2万m3/d，渠道宽度B=0.48m，有效水深1.01m; 二期二沉池南侧新建紫外消毒池，设计规模3万m3/d，土建尺寸：12.2×10.65m；渠道宽度B=0.48m，有效水深1.01m; /; 利旧. 污泥池; 1 座贮泥池，为地上式钢筋砼池，土建尺寸：3m×3m×3m；; 1 座贮泥池，为地上式钢筋砼池，平面尺寸：DN4.0m，有效容积：37.0m3; 新增2座污泥浓缩池，单座直径 8m; 新建. 加药、污泥浓缩脱水间; 建筑面积为396m2; 原加药、污泥浓缩脱水间建筑面积为396m2，现运行状态良好，二期工程污泥脱水加药间的设备按照5万m3/d配套。; /; 利旧. 鼓风机房; 采用机械转碟曝气机; 鼓风机房建筑利用原有机房进行改造，选用罗次鼓风机; /; 利旧. 配电房; 建筑面积为512m2; 利用一期配电房进行改造; /; 利旧. 辅助工程; 综合楼; 办公楼、化验楼位于厂区北部，2栋 2层总建筑面积1035m2; 依托一期; 依托现有工程; 利旧. 停车场; 地面停车场; 依托一期; 依托现有工程; 利旧. 门卫; 1 间门卫室; 依托一期; 依托现有工程; 利旧. 公用工程; 供水; 厂区生活用水及消防用水接自城市给水管网，厂区给水管网呈环状布置，以满足消防要求；污泥脱水机冲洗用水接自消毒池后的排放水; 依托一期; 依托现有工程; 利旧. 排水; 生活及生产废水全部由污水管网收集进入粗格栅前，雨水由道路上雨水口收集，进入城市雨水管道系统; 依托一期; 依托现有工程; 利旧. 供电; 设计采用10kV双回路电源供电，由东安县 110kV 变电站引回专线作为主供电源，另由经过污水处理厂附近的10kV公用线路上T接一回作为备供电源，两路电源均以架空线方式引至污水处理厂附近后，改用电缆线引入厂变电所，线路使用情况为一用一备; 依托一期; 依托现有工程; 利旧. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池（隔油池）预处理后排入本项目污水处理厂处理; 依托一期; 依托现有工程; 利旧. 废气; 贮泥池、污泥脱水间都加以封闭，生物反应池厌氧、缺氧段加以封闭; 贮泥池、污泥脱水间都加以封闭，生物反应池厌氧、缺氧段加以封闭; 恶臭气体收集系统+除臭装置+15m排气筒; 新建. 食堂油烟经净化器处理后达标排放; 依托一期; 依托现有工程; 利旧. 噪声; 优先采用先进的低噪声设备，将较大的噪声设备布置在独立的房间内，同时采取消声、减震及合理布置等措施，并对其所在厂房采取适当的吸声、隔声等降噪措施，厂区内进行合理绿化; 优先采用先进的低噪声设备，将较大的噪声设备布置在独立的房间内，同时采取消声、减震及合理布置等措施，并对其所在厂房采取适当的吸声、隔声等降噪措施，厂区内进行合理绿化; 优先采用先进的低噪声设备，同时采取消声、减震及合理布置等措施，并对其所在厂房采取适当的吸声、隔声等降噪措施; 新建. 固废; 生活垃圾由环卫部门定期运走，集中处置。污泥、沉砂脱水后的泥饼定期运至永州市坦塘垃圾填埋场用作填埋场覆盖层。危险固废间（5m2）。; 依托一期; 依托现有工程; 依托. 排污口及在线监测; 排污口设置于在厂区东南侧，尾水重力自流排放，采用一根 D1220×10 的钢管，排入紫水河。设置流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮在线监测设施。; 依托原在线监测设施，依托原排污口; 依托原在线监测设施，依托原排污口; 依托. （2）设计进出水水质 本次东安县污水处理厂改造工程不改变污水处理厂进、出水水质指标，项目出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排放标准执行。 东安县污水处理厂改造工程进、出水水质指标为： 表2-2 东安县污水处理厂提标改造项目进、出水水质（mg/L） 序号; 项目; 进水水质(mg/l); 出水水质≤(mg/l). 1; pH; /; 6-9. 2; CODcr; 300; 50. 3; BOD5; 130; 10. 4; SS; 200; 10. 5; NH3-N; 30; 5（8）. 6; TN; /; 15. 7; TP; 3; 0.5. 注：1、括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标.。. 3、工程建设规模及服务范围 3.1改造工程建设规模 本项目为城镇污水处理厂，目前污水厂进水量低于原有设计水量。根据污水厂运行情况分析，设计处理规模如下。 表2-3 项目产品方案及规模 单位：m³/d 序号; 设计处理规模; 改造前; 改造后; 变化情况. 1; 生活污水; 5万; 5万; 0. 3.2服务范围 永州市东安县污水处理厂（包含一期工程和二期工程）服务范围为东安县中心城区排水区、龙溪北排水区、龙溪南排水区、紫水南排水区、城北排水区、城西排水区以及拟建的东安广利实业发展有限公司。 （1）东安县中心城区排水区 主要负担中心城区的污水排水。中心城区为新老结合建设区域，位于紫水河北岸，位于紫水河北岸，该区域已于2009年沿东安大道及紫水河北岸敷设污水干管。 （2）龙溪北排水区 主要负担老城区龙溪河以北区域的污水排水。龙溪北排水区基本为老城区，已通过龙溪河北岸敷设污水干管，目前，该区域已于2018年敷设东安县生智路污水截污干管，将原农业局至原县公安局段的生活污水接入污水主管，汇水面积95ha，人口1.3万人，此区域已于2018年铺设雨污分流管道，管道全长1000米。 （3）龙溪南排水区 主要负担老城区龙溪河以南区域的污水排水。龙溪南排水区基本为老城区，该区域已于2009年沿龙溪河南岸敷设污水干管。 （4）紫水南排水区 主要负担紫水南岸区域的污水排水。该区域基本为新建区，污水干管沿紫水河南岸敷设，远期水量约2000m3/天。 （5）城北排水区 主要负担中心城区东北区域的污水排水。该区域包括湘桂大市场及工业园区。该区域已于2018年敷设东安县湘桂铁路南污水截污干管，将湘桂市场至官田河区域的污水接入污水主管，管道全长1760米，排水体系为雨污分流。 （6）城西排水区 主要负担中心城区西南区域的污水排水。该区域基本为新建区，宜通过环城南路敷设污水干管。主要包括汽车西站-华申奥运公园片区，暂时使用200mmPVC管将污水接入污水主管。 - 东安广利实业发展有限公司 - 东安广利实业发展有限公司拟建设的东安县绿色食品智汇产业园项目位于东安县井头圩镇八字门村冷东公路南侧，外排废水量360971m3/a（平均 1002.75m3/d），设计在冷东公路南侧车行道下新建单独的污水管，收集厂区的污水排至东安县污水处理厂。新建 DN500 污水主管长度为3185m，管材为HDPE管。 本项目根据《永州市东安县城总体规划》（2019-2030）人口确定人口规模：到2030年，污水处理厂接纳人口为25万人。 4、改造工程主要建设内容 根据现状厂区设备老化、运行效率较低的现状，提出以下改造思路： （1）对预处理格栅、沉砂池进行设备更新改造，提高拦截效率。 （2）更换生化池曝气设备，对生化池的运行方式进行优化，调整运行模式，降低运行能耗。 （3）新增高效沉淀池，保障出水水质。 （4）新增污泥浓缩池，提高污泥处理效率。 （5）新增除臭收集及处理系统，改善厂区生产环境。 4.1预处理改造技术方案 ①粗格栅及提升泵站（改造） a.更换粗格栅 2 台，规格型号：B=1200mm，间隙 20mm，H=6.85m； b.更换皮带输送机，1 台，L=5m，B=0.5m，N=1.1kW。 c.更换格栅、集水池钢格栅盖板，约20m2。 ②细格栅及沉砂池（改造） a.更换细格栅 2 台，规格型号：B=1300mm，间隙 5mm，H=1.8m; b.更换无轴螺旋压榨输送机，1 台，L=5m，B=0.3m，N=2.2kW。 c.更换沉砂池除砂管。 d.更换格栅、沉砂池钢格栅盖板，约20m2。 4.2生化系统改造技术方案 4.2.1. 一期氧化沟改造 现状一期氧化沟2座，主要设计参数： 停留时间：缺氧区：2hr；厌氧区：1hr；好氧区：6hr 污泥浓度：2g/L； （1）厌氧区改造 ①维持现有结构尺寸，设计污泥浓度调整为 6000mg/L。 ②污泥回流比 2～3,对污泥回流管进行改造。 （2）缺氧+好氧区改造 ①对好氧区曝气设施进行更换。 ②改造后，污泥浓度6000mg/L，硝化液回流比 6～8。 ③硝化液回流改由气提回流。 4.2.2.二期氧化沟改造 （1）厌氧区改造 现状厌氧选择区尺寸：14.2×7.925×4.6m，有效容积517.66m3，按处理规模3万m3/d 计算，停留时间0.82h； 改造方案： ①维持现有结构尺寸，设计污泥浓度调整为6000mg/L。 ②现有搅拌机更换，原N=3kW 搅拌机更换为N=1.5kW 搅拌机。 ③污泥回流比 2～3，对污泥回流管进行改造。 （2）氧化沟改造 现状缺氧+好氧区尺寸：46.95×33.85×4.2m，有效容积 6320m3，停留时间10h。 改造方案： ①新增2道隔墙，将原氧化沟内道改造为缺氧区，外道改造为好氧区。 ②在现状进水端新增 DN400 联通管，将厌氧区污水引流至缺氧区。 ③在好氧区布置曝气设施。 ④对缺氧池、好氧池的推流器进行调整，每池10台，单台功率3kW。 ⑤改造后，污泥浓度6000mg/L，硝化液回流比6～8；好氧区停留时间约5.5h，缺氧区停留时间约4h。 （3）回流泵房、二沉池改造 ①原污泥回流泵取消，新增3台污泥回流泵，污泥泵站至生化池水损约 2m，水面高差2.82m，流出水头按0.5m考虑，扬程应不小于5.32m，参数 Q=600~748m3/d，H=5.29~6.46m，N=15kW，2用1备。 ②进泥管上新增冲洗接口，定期进行冲洗。 ③更换二沉池至回流泵房、回流泵房至生化池的污泥管。 ④二沉池新增放空管。 ⑤对二期二沉池出水堰进行改造，提高运行水位，确保后续深度处理的运行。 4.3深度处理改造方案 深度处理为考虑沉淀设施，为使出水TP、SS达标，通常在二沉池投加药剂，导致药剂成本增加，但效果未达理想值。 本工程深度处理应以SS的去除作为重点目标。通过去除仍然较高的SS值并进一步降低水中的 CODcr、BOD5和TP，确保出水达一级 A 标准。 本项目新增高效沉淀池1座，分2组，高效沉淀池主要设计参数：本单体分为混合区、絮凝区和沉淀区，采用2级混合，单格混合区反应时间为：2.0min，总混合时间为3.0min，絮凝区反应时间：11.76min，斜管沉淀区表面负荷：11m3/（m2/·h）。 数量： 1 座 尺寸： L×B×H=49.2m×12.7m×6.55m 主要设备： （1）混合搅拌机： 桨叶式搅拌机 2 台，N=5.5kW （2）絮凝搅拌机： 桨叶式搅拌机 2 台，N=7.5kW （3）刮泥机： 2 台 D=11.7m,N=5.5kW （4）回流污泥泵： Q=75m3/h，H=20m，N=11kW，4台，2用2备 （5）剩余污泥泵： Q=75m3/h，H=20m，N=11kW，1台与回流污泥共用。 （6）加药系统利用现有设施。 4.4 臭气处理设施（新增） 本次设计受现有场地及各构筑物的影响，除臭设施设置 1 处： 位于二期生化池东侧，占地约82.41m2，采用离子除臭工艺，主要除臭部位为粗格栅、细格栅、厌氧池、脱水机房；处理规模为20000m3/h，功率 22kW。 4.5污泥处理设计方案 污泥浓缩池按规模5.0×104m³/d 考虑，其中土建规模为5.0×104m3/d，设备安装规模5.0×104m3/d。设置2座，单座直径8m。 表面固体负荷45kg/（m2·d） 主要设备： 污泥浓缩机：2 台，D=8m，N=0.55kW。 5、污水管网工程建设内容 本次改造工程不涉及污水收集管网。 6、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况详见下表。 表 2-4 项目主要原辅材料消耗情况一览表 名称; 技改前消耗量t/a; 技改后消耗量t/a; 厂区最大贮存量t; 使用工序; 备注. PAC; 461.1; 300; 50; 深度处理; 桶装，污水处理专用. PAM; 16.6; 15; 5; 深度处理；污泥压滤; 袋装，污水处理专用. 乙酸钠; 29.7; 20; 30; 生物脱氮; 袋装，污水处理专用. 润滑油; 0.1; 0.1; 0.1; 机械维修; 桶装. 本项目使用的主要原料理化性质如下： （1）聚合氯化铝（Polyaluminium Chloride） 简称PAC。通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等，它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸咐性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。本项目PAC投放在磁混凝沉淀池中，作为混凝沉淀的前提，辅助生物除磷。 （2）聚丙烯酰胺（PAM）是絮凝剂中的一种，为水溶性的高分子聚合物。外观为白色颗粒，无臭、无毒、无腐蚀性，温度超过120℃时易分解。由于其分子链中含有一定数量的极性基团，它能通过吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物，故可加速悬浮液中粒子的沉降，有非常明显的加快溶液澄清，促进过滤等效果。本项目PAM投放在混凝沉淀池，作为絮凝剂。 7、主要生产设备 项目主要设备如下表。 表2-5项目主要设备一览表（一期、二期合计） 编 号; 安装位置; 名称; 技改前设备规格及数量; 技改后设备规格及数量; 备注. 1; 粗格栅、进水泵井; 粗格栅; 2台，格栅宽度 B=0.9m; 2 台，规格型号：B=1200mm，间隙 20mm，H=6.85m；; 更换. 2; 提升泵; 3台，Q=500m³/h，H=10m，N=22kw; 不变; 利旧. 3; 超声波液位计; 2个; 不变; 利旧. 4; 皮带输送机; 一台，宽500mm，N=2.2kW; 1 台，L=5m，B=0.5m，N=1.1kW。; 更换. 5; 细格栅; 回转式格栅除污机; 1台，格栅宽度 B=900mm ，栅条间隙b=6mm; 2 台，规格型号：B=1300mm，间隙 5mm，H=1.8m; 更换. 6; 格渣压榨机; D260，N=2.2kW ，1台; 1 台，L=5m，B=0.3m，N=2.2kW; 更换. 7; 沉砂池; 砂水分离器; 1 台，Q=30m3/h N=1.1kW; 不变; 利旧. 8; 抽砂泵; 2 台，Q=15m3/h ，H=4.5m，N=1.0kW; 不变; 利旧. 9; 浆板搅拌机; 2 台，N=0.75kW; 不变; 利旧. 10; A2/O氧化沟; 管式曝气器; TD65-110-1000EPDM，750mm，778 支; TD65-110-1000EPDM，750mm，778 支; 更换. 11; 潜水推流器; 6 台，QJB4/4--1400/2-63; 不变; 利旧. 12; 潜水推流器; 4 台，WJ-2.2-8-320; 4台，MAL-50; 更换. 13; 堰门启闭机; TYZ-5000×500，1 台，2T，宽 5m，抬高 0.5m; 不变; 利旧. 14; 磁悬浮鼓风机; 3台，N=75W 清水充氧量71-107kgO2/h; 不变; 利旧. 15; 罗茨鼓风机; 2台，N=5W，（变频）清水充氧量11-17kgO2/h; 不变; 利旧. 16; 高速潜水搅拌机; 6台，N=4.0kW 搅拌轮直径%c480; 6台，N=1.5kW 搅拌轮直径%c480; 更换. 17; 低速潜水推流器; 8台，N=5.5kW 叶轮直径%c1800; 20台，N=5.5kW 叶轮直径%c1800; 增加12台. 18; 进水及回流污泥堰门; 4台，SFZX-600X600 圆形闸门; 不变; 利旧. 19; 二沉池; 吸刮泥机; 4台，TB20 逆时针N=0.55kw; 不变; 利旧. 20; 浮渣斗; 4台，不锈钢 304; 不变; 利旧. 21; 高效沉淀池; 混合搅拌机; /; 桨叶式搅拌机 2 台，N=5.5kW; 新增. 22; 絮凝搅拌机; /; 桨叶式搅拌机 2 台，N=7.5kW; 新增. 23; 刮泥机; /; 2 台 D=11.7m,N=5.5kW; 新增. 24; 回流污泥泵; /; Q=75m3/h，H=20m，N=11kW，4 台，2 用 2 备; 新增. 25; 剩余污泥泵; /; Q=75m3/h，H=20m，N=11kW，1 台与回流污泥共用; 新增. 26; 微过滤池; 微滤机; 1台，变频无极调速; 不变; 利旧. 27; 转鼓式精密过滤器; 1台; 不变; 利旧. 28; 贮泥池; 搅拌机; 2台，叶片直径320mm，n=904r/min; 不变; 利旧. 29; 污泥浓缩池; 污泥浓缩机; /; 2 台，D=8m，N=0.55kW; 新增. 30; 污泥泵站; 潜水轴流泵; 6台，350ZQB-70，a=-2度，N=18.5kW，H=6.9~3.42m，Q=684~900m³/h; 不变; 利旧. 31; 潜水排污泵; 4台，AS1. 6-2CB Q=29m/h，H=7.6m，N=1.6kW; 不变; 利旧. 32; 超声波液位计; 4个，0-7m; 不变; 利旧. 33; 紫外线消毒; 紫外消毒系统; 共计2组; 不变; 利旧. 34; 污泥脱水及加药间; 污泥脱水机; 2台，带式压滤机Q=20-35m3/h，带宽2000mm; 不变; 利旧. 35; 单螺杆泵; 1 台，Q=60m3/h，N=7.5kW; 不变; 利旧. 36; 混凝剂制备投加装置; 1 套，投加能力 G=1-4kgPAM/h; 不变; 利旧. 37; 螺旋输送机; 1 台，无轴不锈钢 D300mm，L=4.0m，倾角 0°; 不变; 利旧. 38; 螺旋输送机; 1 台，无轴不锈钢 D300mm，L=4.0m，倾角 30°; 不变; 利旧. 39; 空压机; 1 台，和主机配套，N=1.5kW; 不变; 利旧. 40; 冲洗水加压泵; 1 台，Q=10m/h H=40m N=4kW; 不变; 利旧. 41; 贮水罐; 1 个，5m3常压自动进水; 不变; 利旧. 42; 压力水罐; 1 个，5m3 PN=0.6Mpa; 不变; 利旧. 43; 轴流通风机; 3 台，5 号，N=0.6kW; 不变; 利旧. 44; 鼓风机房; 罗茨鼓风机; 3 台，2 用 1 备（Q=48.3 m3/min，风压 4.8mH2O）; 不变; 利旧. 45; 自动卷绕式空气过滤器; 2 套（风速 v=2.2m/s，W=1.7m）; 不变; 利旧. 8、公用工程 （1）给水 厂区给水由自来水公司提供，压力应不小于0.2MPa。厂区给水主要用于生活、构筑物及设备冲洗、绿化及消防等。 （2）排水 污水管网收集的污水经污水处理厂处理，再经消毒后，排入南侧紫水河。 （3）供电 本项目用电负荷主要为污水处理系统的回水泵、鼓风机房等设备的运行以及办公区的用电，接东安县市政电网，用电有保障。 9、项目总平面布置 根据项目厂区平面布置图可知，东安县处理厂二期工程位于一期工程西部，东安县污水处理厂生产区包括粗格栅间及提升泵站、细格栅及沉砂池、A/A/O 氧化沟池、二沉池、高效沉淀池、微滤池、消毒池、污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房及加药间、变配电间。 厂前区包括：综合楼（办公、化验）、绿化区。生产区按工艺流程顺序自东北向西南布置预处理构筑物、沉砂池、A/A/O 氧化沟、二沉池、高效沉淀池、微滤池、消毒池，消毒系统位于厂区南部，微滤池的出水经过消毒池处理后就近排入南面紫水河。因考虑污水处理厂位置及风向影响，厂前区布置在厂区东北角，与预处理和污泥脱水间相距较远，不受臭气影响。 10、生产制度及劳动定员 根据生产规模和工艺的需要，东安县污水处理厂劳动定员27人，15人在厂内食宿，年工作365天，每天三班，8小时轮班制。本次技改工程不新增人员。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程和产污环节分析 本项目将原氧化沟改造为改良型 A2/O（低氧倍增工艺），新建1座高效沉淀池和新建2座污泥浓缩池，其余主要进行设备更换。施工期流程及主要产污环节如下图所示。 污水处理系统 图2.3-1 项目工艺流程及产污环节 2、营运期工艺流程和产污环节分析 本项目改造后采用“预处理+改良型A2/O+二沉+高效沉淀+微过滤+紫外线消毒”的污水处理工艺，具体工艺流程如下： 备注：G:废气 N：噪声 图2.3-2 项目工艺流程及产污节点示意图 工艺流程说明： 工艺简述： a）预处理 包括格栅渠、初沉调节池，配套设备包括机械格栅、污水提升泵、螺旋输送器、砂水分离器等，其中格栅可去除污水中的大颗粒状和纤维状杂质，沉砂池可去除比重2.65，粒径0.2mm以上的砂粒。 b）改良型A2/O（低氧倍增工艺）、二沉池 AAO 工艺是一种典型的脱氨磷工艺，不仅能有效去除 COD、BOD5，更主要的是能适应对磷和氨的降解要求，除磷脱氨效果明显。 ①污水首先进入厌氧区，兼性厌氧的发酵细菌将废水中的可生物降解的大分子有机物转化为小分子发酵产物。 聚磷菌可将菌体内积贮的磷酸盐分解， 所释成的能量可供好氧的聚磷细菌在厌氧的“压抑” 环境下维持生存，另一部分能量还可供聚磷细菌主动吸收环境中小分子有机物，并以 PHB 形式在菌体内贮存起来。 ②随后废水进入缺氧区，反硝化细菌就利用好氧区中经混合液回流而带来的硝酸盐，以及废水中可生物降解有机物进行反硝化，达到同时去碳和脱氨的目的。 ③接着废水进入曝气的好氧区，好氧区硝化液回流至缺氧区进行反硝化。聚磷菌除了可吸收、利用废水中残留的可生物降解有机物外，主要分解体内贮积的PHB，放出的能量可供本身生长繁殖，此外还可主动吸收周围环境中溶磷，并以磷酸盐的形式在体内贮积起来。这时排放的废水中的溶磷浓度已相当低。好氧区中有机物经厌氧区、缺氧区分别被聚磷菌和反硝化细菌利用、 浓度己相当低，排放的剩余污泥中，由于含有大量能积贮聚磷盐的聚磷菌，污泥中磷含量高，因此可较一般的好氧活性污泥系统大提高了磷的去除效果。AAO法在普通活性污泥好氧池前增厌氧池及缺氧池，使聚磷菌能在厌氧及充足碳源条件下释放磷，然后在富氧条件下过量吸收磷，将磷转移到污泥中，从而达到除磷的目的。此外在好氧池内，硝化杆菌将NH3-N硝化NO3-N或NO2-N，然后经外回流将混合液回流到缺氧段，在缺氧及充足碳源的环境下，硝化杆菌将 NO3-N 还原成N2，排放到大气中，从面实现脱氮。 ④好氧化池内混合液回流至缺氧池，AAO生化池与二沉池合建，平流式二沉池将生化池出水进行固液分离，污泥进入污泥回流泵站，二沉池污泥回流至预缺氧池，二沉池出水重力流至高效沉淀池。 c）高效沉淀池、微滤池 高效沉淀池集机械混合池、机械絮凝池和斜管沉淀池于一体。深度处理工艺选择高效沉淀+微滤池工艺，主要用来去除出水中的悬浮物和总磷，除磷采用生物法除磷与化学法除磷相结合的方法强化除磷效果，化学除磷主要是向污水中投加药剂，使药剂与水中溶解性磷酸盐形成不溶性磷酸盐沉淀物，胶体颗粒在混合池内实现瞬间脱稳和凝聚；絮凝池内创造一定水力条件，以最短的时间使所有胶体颗粒在这一过程完成絮凝过程，达到最佳的絮凝效果。再经过微滤池中的微滤机对出水中残留的悬浮固体进行分离除去，确保出水SS指标降低到 10mg/L 的排放标准以下。 d）消毒处理 本紫外线消毒系统配套低压高强汞合金紫外灯管。紫外灯管与水流方向平行排列。紫外线消毒系统在峰值流量和水体紫外透光率不小于65%时，且在灯管寿命终点时达到的有效紫外剂量（生物验定剂量）不低于20000μWs/cm2。 本紫外线消毒系统达到的杀菌指标为 GB18918-2002 中规定的一级 A 标准，即粪大肠杆菌数≤1000个/L。 采用顶部溢流的无动力溢流堰作为水位控制系统。灯套管采用机械自动清洗，用于清除各种水草、垃圾等杂物粘附在紫外灯套管外壁，另外其它机械不可自动清洗掉的杂物以及长期运行造成的灯套管表面的结垢，必须定期采用人工清洗，清洗周期根据实际运行情况调整。 紫外线消毒池设计参数如下： 设计流量：20000m3/d 峰值流量：20000 m3/d 悬浮物含量 TSS：10mg/L(最大值) 紫外透光率（253.7nm）：≥65% 工作方式：连续 24h 杀菌指标：粪大肠杆菌数≤1000个/L（30天几何平均值）。 e）污泥处理 经过该工艺处理污水后产泥量较少，经浓缩池浓缩处理后，由污泥泵提入板框式压滤机脱水，泥饼定期清理外运。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有工程概况 东安县污水处理厂位于东安县井头圩镇紫江村，一期工程于 2008 年委托永州市环境保护研究所进行了环境影响评价，永州市环境保护局于 2008 年7月25日以永环管〔2008〕33 号对项目环评进行了审批，同意项目建设，2010年1月29日永州市环保局在东安县组织召开了东安县城污水处理工程（一期工程）环保竣工验收会议，与会人员同意东安县污水处理厂工程环保验收合格。永州市环境保护局于2017年10月31日以永环管〔2017〕25 号对东安县污水处理厂提标改造项目环评进行了审批，同意项目建设，2018年12月湖南省舜环环保技术有限公司根据《东安县污水处理厂提标改造项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行了自主验收，项目一期工程设计规模为2.0×104m3/d。于2019年5月委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制了《永州市东安县污水处理二期工程环境影响报告表》，2019年7月11日永州市生态环境局以永环评〔2019〕37号批复了东安污水处理厂二期工程。项目于2019年7月开始建设，2020年8月湖南省舜环环保技术有限公司根据《永州市东安县污水处理二期工程竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行了自主验收，二期工程设计规模为3.0×104m3/d。 目前现有污水处理规模为5×104m3/d，污水处理厂为正常运行状态。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），东安县污水处理厂为重点管理，企业已申请排污许可证，编号：9143112268740481XP001R。 2、主要污染物排放情况 （1）主要污染物处理措施 原有工程排放的污染物主要为废水（尾水）、废气（恶臭气体）、噪声及固废（栅渣、沉砂、脱水污泥、生活垃圾）。 ①废水 原有工程生活污水经化粪池预处理后通过管道排至粗格栅，与进厂污水一并处理。收集的废水经厂区内污水处理系统处理达标后通过专用污水管道排入紫水河。 根据湖南科比特亿美检测有限公司对本项目的例行监测结果，原项目废水达标排放。 表2-6 废水检测结果 采样时间; 点位名称; 检测项目; 单位; 检测结果; 参考限制. 2025.9.5; 废水总排口W1; pH; 无量纲; 7.6~8.7; 6-9. 悬浮物; mg/L; 4; 10. BOD5; mg/L; 6.8~7.7; 10. CODcr; mg/L; 24~27; 50. LAS; mg/L; 0.05L; 0.5. 氨氮; mg/L; 1.17~1.2; 5. 总磷; mg/L; 0.31~0.34; 0.5. 总氮; mg/L; 2.82~2.93; 15. 汞; mg/L; 0.00014~0.00017; 0.001. 铬; mg/L; 0.00146~0.00157; 0.1. 镉; mg/L; 0.00024~0.00041; 0.01. 砷; mg/L; 0.00463~0.00558; 0.1. 粪大肠菌群; MPN/L; 130; 1000. 石油类; mg/L; 0.06L; 1. 动植物油; mg/L; 0.06L; 1. 色度; 倍; 2; 30. 铅; mg/L; 0.0131~0.0178; 0.1. 烷基汞; mg/L; 0.000010L; 不得检出. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准及表2中部分一类污染物最高允许排放浓度限值. ②废气 原有工程生产废气主要为粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、贮泥池、污泥脱水间、AAO池厌氧区的等工艺产生的恶臭。现有工程将污泥处理设备设置在室内，减少污水(泥)向空气中散发气味。在厂区平面布置上，将气味大的构筑物尽量集中布置，并远离城市道路。在厂区加强平面绿化和垂直绿化，吸收气味，在厂区四周种植宽带常青乔木，并间杂灌木作防护林带，污水处理厂运行时定期喷洒除臭剂，减少气味向厂外扩散。 根据国检测试控股集团（湖南）华中科技有限公司于2025年5月26日对本项目的例行监测结果，原项目无组织废气达标排放。 表2-7 无组织废气检测结果 检测项目; 采样点位; 检测结果; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中二级标准限值. ①; ②; ③. 硫化氢（mg/m3）; 无组织上风向; 0.013; 0.016; 0.015; 0.06. 无组织下风向1; 0.025; 0.024; 0.023. 无组织下风向2; 0.024; 0.025; 0.022. 氨（mg/m3）; 无组织上风向; 0.13; 0.14; 0.11; 1.5. 无组织下风向1; 0.21; 0.23; 0.25. 无组织下风向2; 0.24; 0.24; 0.26. 臭气浓度（无量纲）; 无组织上风向; 10L; 10L; 10L; 20. 无组织下风向1; 16; 18; 14. 无组织下风向2; 14; 15; 17. ③噪声 原有工程噪声主要为设备运行产生的噪声，经减震、隔音等措施后，达标排放。 根据国检测试控股集团（湖南）华中科技有限公司于2025年5月26日对本项目的例行监测结果，原项目厂界噪声达标排放。 表2-8 厂界噪声检测结果 监测点位; 检测结果 Leq dB（A）; 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界外东面1m处; 49; 42; 60; 50. N2厂界外南面1m处; 48; 41. N3厂界外西面1m处; 50; 39. N4厂界外北面1m处; 49; 40. ④固废 原有工程固废主要为栅渣、沉砂、脱水污泥及人员生活垃圾。其中栅渣、沉砂分别收集于垃圾斗中，与生活垃圾一同定期交环卫部门清运至垃圾填埋场处置；脱水污泥由密闭污泥车运至永州红狮环保科技有限公司处置。 pH、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测仪的废液和废机油等危险废物收集后定期交危废处置单位进行处置。 （2）总量控制指标 原工程总量控制指标为：COD 915.2t/a、氨氮91.25t/a。 （3）污染物排放量 原有工程污染物排放量统计，见下表。 表2-9 原有工程污染物排放情况统计表 类别; 污染物; 排放量; 排放方式及去向. 废气; NH3; 6.789t/a; 环境大气. H2S; 0.263t/a. 废水; 废水量; 1825万吨/a; 紫水河. COD; 915.2t/a. BOD5; 182.5t/a. 氨氮; 91.25t/a. SS; 182.5t/a. TP; 9.125t/a. 固废; 脱水污泥; 1825t/a; 运至永州红狮环保科技有限公司处置. 生活垃圾; 9.855t/a; 交环卫部门清运. 格栅渣; 1825. 沉砂; 547.5. （4）原有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场勘查分析，原有工程运行存在的问题，需要在本项目实施过程中采取“以新带老”措施进行完善，具体见下表。 表2-10 原有工程存在问题及整改措施方案 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 运行时间较长，大部分设备老化且损坏严重，无法保证系统正常稳定工作。; 对现有设备进行检修，更换罗茨风机、格栅机、搅拌机、污泥提升泵等设备。. 2; 格栅、提升泵池、厌氧池、污泥池、污泥脱水间等池体产生的恶臭气体未进行收集处理。; 新增臭气处理设施，进行有组织排放。. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目区域基本污染物环境质量现状及空气质量达标区判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 根据永州市公布的东安县2024年1月-12月大气环境质量通报数据，环境质量达标区判定内容详见表3-1。 表3-1 东安县2024年环境空气质量状况一览表单位：µg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 126; 160; 78.8; 达标. 环境空气质量结论：根据上述数据可知，2024年东安县PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、PM10年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，项目所在区域环境空气属于达标区。 （2）特征污染物监测 本项目排放的废气污染物主要H2S、NH3和臭气浓度，为了解项目区域H2S、NH3环境质量现状情况，本次评价引用《东安广利实业发展有限公司东安县绿色食品智汇产业园项目环境影响报告书》中监测数据，监测单位是湖南昌旭环保科技有限公司。具体监测情况如下： ①监测点位及因子 监测点位：G1芹菜塘居民点（位于本项目东侧2.2km处）。 监测因子：臭气浓度、H2S、NH3 ②监测时间和频率 连续监测7天，2025年5月27日-6月2日。 ③监测及分析方法： 采样及监测分析方法按《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T 194-2017中相关规定。 ④评价标准 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1参考值要求。 ⑤监测结果及评价 评价区域环境空气污染物现状监测结果统计分析见下表。 表3-2 环境空气监测评价结果（单位：mg/m³） 监测点位; 检测项目; 监测日期; 检测结果; 标准限值. G1 芹菜塘居民点; 氨 （1h平均值）; 2025年5月27日-6月2日; 0.14~0.17mg/m3; 0.2. 臭气浓度 （一次值）; <10; /. 硫化氢 （1h平均值）; 0.002~0.005mg/m3; 0.01. 标准限值来源《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表 D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。. 监测结果表明：项目地监测点H2S、NH3浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1参考值要求。 2、地表水环境 本项目地表水体为项目南侧1紫水河，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体。 根据永州市生态环境局发布的《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》中附件5，永州市东安县地表水环境质量状况如下： 表3-3地表水环境现状监测统计结果 监测断面; 水质达标情况; 所在河流; 断面属性. 2024年1-12月. 大夫庙; Ⅱ; 湘江; 国控. 紫水河入湘江口; Ⅱ; 紫水河; 国控. 湘江伍家组; Ⅱ; 湘江; 省控. 根据上表监测结果，项目所在区域东安县地表水监测断面水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求，区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外50米范围内有声环境保护目标，因此，需进行声环境质量现状调查。 本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2025年11月14日分别于昼间、夜间对项目场界周边声环境保护目标进行了声环境现状监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果评价表单位：dB(A) 检测类型; 监测点位; 监测时间和频次; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 环境噪声; 项目东侧10m处居民; 2025.11.14; 昼间; 56; 60. 夜间; 46; 50. 项目北侧23m处居民; 昼间; 57; 60. 夜间; 46; 50. 通过监测结果的统计分析可知：本项目周围敏感点的声环境质量现状昼夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，则区域声环境质量现状良好 4、生态环境质量现状 本项目为技术改造项目，工程于原有工程厂区内进行，用地范围内均不涉及生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于东安县井头圩镇紫江村，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本评价确定的环境保护目标及对象见下表。 表3-5 主要环境保护目标及保护对象 名称; 保护对象; 坐标; 主要功能; 规模; 环境功能区; 方位、相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境 空气; 晓江口村居民1#; 111°21'52.566"; 26°23'08.313"; 居民; 100户，约400人; GB3095-2012二类; 东侧，10~108. 晓江口村居民2#; 111°22'01.934"; 26°23'06.252"; 居民; 约30户，约120人; 东侧，106~450. 项目北侧居民; 111°21'47.224"; 26°23'12.800"; 居民; 约35户，约140人; 北侧，23~120. 雇塘居民点; 111°21'28.949"; 26°22'59.628"; 居民; 约80户，约250人; 西侧，430~680. 江背桥居民点; 111°21'57.213"; 26°23'20.286"; 居民; 约25户，约100人; 东北侧，257~508. 神仙脚居民点; 111°21'42.2699"; 26°23'22.684"; 居民; 约12户，约40人; 北侧，324~545. 江西头居民点; 111°21'41.415"; 26°22'52.524"; 居民; 约47户，约150人; 西南侧，247~518. 水环境; 紫水河; 中河; 农业用水; （GB3838-2002）III类; W，15. 生态环境; 项目所在地及四周动植物，周界外200m范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水污染物排放标准 营运期废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准的A标准，见下表。 表3-6 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位：mg/L 序号; 基本控制项目; 一级标准A标准. 1; 化学需氧量; 50. 2; 五日生化需氧量; 10. 3; 悬浮物; 10. 4; 动植物油; 1. 5; 石油类; 1. 6; 阴离子表面活性剂; 0.5. 7; 总氮(以N计); 15. 8; 氨氮(以N计); 5（8）. 9; 总磷(以P计); 0.5. 10; 色度（稀释倍数）; 30. 11; pH; 6~9. 12; 粪大肠菌群数(个/L); 1000. b：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 2、废气污染物排放标准 施工期大气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；营运期有组织废气恶臭H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中规定的标准值，无组织废气H2S、NH3、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，见下表。 表3-7 大气污染物综合排放标准 控制项目; 颗粒物（mg/Nm³）. 颗粒物; 厂界外浓度最高点; 1.0（无组织排放浓度）. 表3-8 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位：mg/m³ 序号; 控制项目; 二级标准. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度(无量纲); 20. 4; 甲烷（厂区最高体积浓度%）; 1. 表3-9 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 1; 氨; 15; 4.9. 2; 硫化氢; 0.33. 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见下表。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 污染物排放标准; 评价因子及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类; Lep[dB(A)]：昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 4、固体废物 本项目污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%，和其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。 生活垃圾委托环卫部门处置；危险废物储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2024〕23号规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 根据本项目工程分析，本项目运行后总量控制建议指标如下表所示。本项目为城镇污水处理厂建设项目，属于主要污染物减排项目，其总量指标暂不执行审核，只需备案即可。 表3.3-1 总量控制建议指标 单位：t/a 名称; CODcr; NH3-N; 总磷. 建议值; 912.5; 91.25; 9.125. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要产生施工扬尘、废水、噪声、固废。具体污染防治措施如下。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）回填土方时，应做到随填随压，施工场地临时堆放土方应覆盖土工布，定期洒水。 （2）施工现场按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应设置专用垃圾箱，做到日产日清。同时严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏；使用有运营资格的渣土车从事土方、渣土和施工垃圾等的运输。 （3）必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。在场地内堆放的应覆盖土工布，定期洒水。 （4）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟于施工场地出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 （5）施工现场应保持整洁，施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土、无积水。施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。施工区域周边设置2.5m以上围挡，围挡顶部设置自动喷淋装置，围挡内侧1m范围内不得堆放料具、土石方等物料，设置巡视保洁制度，保持围挡5m范围内清洁。 （6）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。同时散流体装卸必须采取防风遮挡措施。 （7）施工期间，做到“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密封、土方开挖湿法作业100%落实。 （8）施工区内配置雾炮喷淋车，在施工过程中，对转运土石方、拆除设施等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施，全时段保持作业现场湿润无浮尘。 （9）在严格管控期间，每天晚20时至早8时停止一切土石方作业、建筑拆除、渣土车运输等作业。 采取以上措施后，可减轻施工期扬尘对沿途周围环境的影响。随着施工的结束，对环境的影响将消失，因此该本项目施工期对环境空气的影响较小。 2、废水 施工期间的废水主要为施工设备、车辆清洗和结构养护所产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）施工人员生活污水 项目高峰期施工人数约为20人，生活污水直接利用原有工程污水处理系统进行处理。 （2）施工废水 施工用水涉及混凝土养护及构件与建筑材料保湿、材料拌制等施工工序及车辆冲洗、喷淋降尘等，其中混凝土养护及构件与建筑材料保湿、材料拌制、喷淋降尘等施工活动用水均自然蒸发，不产生废水；施工设备、车辆冲洗将产生一定量的冲洗废水，该废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 评价要求建设单位施工期在施工出入口设置一座1m³的隔油池和一座1m³的沉淀池，配置高压冲洗水枪1支，施工设备及车辆冲洗废水经隔油池隔油后进入沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 3、噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。此外还有交通噪声，施工期噪声特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征。 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）除了工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间22:00到次日6:00 进行。同时合理安排施工时间，对高噪声设备应采取相应的限时作业和设置临时的隔声屏障等措施，减少施工噪声对周围声环境的影响。 （2）降低声源的噪声强度。尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。 （3）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （4）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （5）施工期对施工区域周围设置围挡，做好与周边敏感点居民的沟通工作，尽量取得其对施工工作的谅解，合理安排时间，尽快完成高噪声作业内容。 项目施工噪声产生的影响属于短期影响，待施工结束后即可消除。施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，对周围环境的影响较小。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾包括少量废弃建材（如砂石、石灰、混凝土、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，施工建筑垃圾大多可以回收利用，其他不能回收的建筑垃圾运至城建部门指定的地点堆放处理。 （3）弃土 本项目场地地势平坦，剥离的表层腐殖土及开挖土方临时堆放于项目厂区内，施工结束后用于绿化或回填。弃土由专用运输车辆清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 针对施工期固体废物，环评建议采取以下措施： ①严格按照设计进行基础分层开挖，尽量多采用原状土进行回填； ②施工场地临时堆放的土方应覆盖土工布，定期洒水； ③在施工场地设置生活垃圾收集桶，集中收集生活垃圾并及时清运。 通过以上措施，项目施工期固废对环境的影响较小。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 5、施工期水土流失 （1）水土流失 建设项目对评价区的生态环境可能产生的影响主要表现在水土流失。建设项目土建过程中需开挖地面，在开挖施工过程中产生临时挖土方，这些临时堆放的挖方在一定时期内形成新的表层土壤，植被覆盖率为零，经雨水冲刷，将会形成水土流失源。 （2）防治措施 本项目在施工期应采取积极有效的水土保持措施，如在项目施工期采取平整、压实、设置截洪沟、沉沙池和拦土墙等工程措施，并尽可能的在裸露地表铺设人工覆盖物，水土流失强度和年均水土流失总量将有极大的下降。一般来说，在采取合理有效的水土保持措施后，水土流失量将为不采取任何水土保持措施情况下大大减少。因此，在项目施工期以及工程完工后都必须采取较为完备合理的水土保持措施，以极大降低项目施工造成的水土流失量和环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响 本项目运营期大气污染物主要是污水及污泥处理过程产生的恶臭，以H2S、NH3计。 考虑到人们对环境质量要求的提升，本次改造工程拟将主要产臭设施加盖封闭，同时“以新带老”将原有工程产臭设施一同加盖封闭，采用风机将臭气引至“生物过滤”除臭设施后由15m高排气筒外排。 1.1、废气污染源强分析 恶臭污染源主要排放环节为格栅间、厌氧池、初沉池、污泥浓缩脱水机房、储泥池。由于污泥的主要成分是有机物（50%以上），污泥中的有机物较易分解，容易产生臭气污染环境，污泥处理工序是污水厂的最强臭气源，其产生的恶臭强度最大，恶臭污染物主要是H2S、NH3等成份，排放方式为无组织排放。臭气浓度随季节温度的变化而有所变化。夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关。 为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，评价臭气污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢，本项目污水处理厂进水水质设计为BOD5≤130mg/L，排放浓度为10mg/L，设计处理规模为5.0×104m3/d，根据计算本项目污水处理厂建成后去除的BOD5量为6.0t/d（2190t/a），恶臭气体源强NH3产生量为6.789t/a，H2S产生量为0.263t/a，为减少污水处理过程中产生的恶臭气体对周边环境的影响，本项目拟在粗细格栅、厌氧池、贮泥池、污泥脱水等处采取加盖（罩），污水处理池内恶臭气体经设备加盖/ 加罩密闭的微负压状态下经管道收集后进入“生物除臭”设施进行除臭处理（集气罩效率为90%，风机风量为20000m3/h，除臭效率为80%），则恶臭气体NH3和H2S无组织排放量分别为0.679t/a、0.026t/a，有组织排放量分别为1.222t/a、0.047t/a，处理后的废气经15m高排气筒外排。具体产、排情况见表4-1。 表4-1 污水处理厂恶臭气体产、排情况 污染源; 污染物; 排放方式; 处理前; 处理 措施; 排气量 (Nm3/h); 处理后; 排放去向. 产生量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 废气排放量 (t/a); 废气排放速率 (kg/h); 废气排放浓度 (mg/m3). 粗细格栅、生化 池、污泥池等; NH3; 有组织; 6.11; 0.698; 34.874; 集气罩收集（90%）+生物除臭（80%）; 20000; 1.222; 0.139; 6.975; DA001. H2S; 0.237; 0.027; 1.353; 0.047; 0.005; 0.271. NH3; 无组织; 0.679; 0.078; /; 设备加盖/ 加罩密闭，周边绿化; /; 0.679; 0.078; /; /. H2S; 0.026; 0.003; /; 0.026; 0.003; /; /. 注：项目年工作365天，每天工作24小时，年工作8760小时。 表4-2 项目有组织废气污染物达标排放情况一览表 产排污环节; 排气筒编号; 污染物种类; 污染物排放情况; 排放标准; 是否达标. 粗细格栅、生化池、污泥池等; DA001; 硫化氢; 浓度（mg/m3）; 0.271; /; 是. 排放速率（kg/h）; 0.005; 0.33; 是. 氨; 浓度（mg/m3）; 6.975; /; 是. 排放速率（kg/h）; 0.139; 4.9; 是. 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 年排放量 t/a. 1; DA001; 硫化氢; 0.271; 0.005; 0.047. 2; DA001; 氨; 6.975; 0.139; 1.222. 一般排放口合计; 硫化氢; 0.047. 氨; 1.222. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 硫化氢; 0.047. 氨; 1.222. 表4-4 大气污染无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值. 1; /; 污水处理系统; NH3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 1.5mg/m3; 0.679. 2; /; H2S; 0.06mg/m3; 0.026. 无组织排放总计. 无组织排放总计; NH3; 0.679. H2S; 0.026. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; NH3; 1.901. 2; H2S; 0.073. 1.2、废气排气筒基本情况 表4-6 废气排气筒基本情况 排气筒 编号; 污染物; 排气筒底部中心坐标; 风量m3/h; 排放口类型; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. 东经; 北纬. DA001; 硫化氢、氨、臭气浓度; 111°21'47.446"; 26°23'07.241"; 20000; 一般排放口; 15; 0.5; 25. 1.3、废气防治措施有效性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-水处理》（HJ978—2018）表5，本项目废气治理设施可行性分析如表4-7。 表4-7 项目废气治理设施相符性情况表 排放源; 污染物; 排污许可推荐的可行技术; 本项目拟实施的治理技术; 是否为可行技术. 预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段; 氨气、硫化氢等恶臭气体; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 生物过滤; 是. 除臭工艺设计： 本次采用一体化生物滤池工艺作为除臭工艺。一体化生物滤池采用预处理池+生物滤池两段处理，采用一体式矩形全封闭结构安装。 生物过滤脱臭法是将预处理后的废气进入生物滤池。生物滤池内填充有适宜的生物填料，这些填料为微生物提供了生存和生长的环境。废气通过湿润、多孔的生物填料层，与附着在填料表面的微生物充分接触。微生物利用废气中的有机物作为碳源和能源，通过吸附、吸收和降解作用，将恶臭物质转化为无害物质，如二氧化碳、水、硫酸盐、硝酸盐等。 综上，本项目拟实施的废气治理技术均为排污许可技术规范中可行技术，本项目废气治理设施技术可行。 1.4、非正常排放情况 根据营运期工艺及产污环节分析的结果，本项目的非正常排放情况主要是：设备检修、废气处理设施发生故障停止工作。事故排放源强见下表。 表 4-8 非正常工况下废气排放情况 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m³）; 频次及 持续时间; 执行标准速率kg/h; 应对措施. 污水处理臭气; 废气处理器失效; H2S; 0.027; 1.353; 2次/a，1h/次; 0.33; 立即进行检修. NH3; 0.698; 34.874; 4.9. 上表可知，运营时期非正常工况下，排气筒排放的污染物浓度大幅度增加。由此可见，项目废气治理设施出现故障等非正常工况下，污染物排放对环境影响较大。针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作 1.5、废气影响分析 项目排放废气主要为恶臭气体（以H2S、NH3计），经“生物过滤”处理后排放浓度及速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。 环评要求项目运营时，废气处理装置必须正常运转，并定期监测废气达标排放情况，规范内部环保管理，建立管理台账，保证处理设备正常运转，废气达标排放。 综上所述，大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 1.6、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表4-9 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 除臭排气筒（P1）; 臭气浓度、H2S、NH3; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 厂界; H2S、NH3、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 1次/年. 2、废水 2.1、废水污染源强分析 本次改造项目不新增职工，因此不增加生活污水，且污水处理厂的设计处理规模不变，仅增加和改造废水处理工艺，具体包括 A2O 池、高效沉淀池，废水的排放方式均依托原排放途径，不新建入河排放口。本项目废水主要为污水处理厂尾水。 本项目设计处理规模为50000m³/d，污水处理厂的工作时间按365天计，则本项目总处理量为1825万m³/a。本次改造后出水水质达到《《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级标准中的A标准后排入紫水河。 因此正常运行情况下，本项目的废水浓度、污染物削减量及最终排放总量如下表。 表4-10 废水浓度、污染物削减量及最终排放量一览表 水污染物; 进水量; 进水浓度（mg/L）; 污染物初始总量（t/a）; 工艺 名称; 排放浓度（mg/L）; 最终 排放量（t/a）; 削减量（t/a）; 去除率%. CODcr; 5000m³/d (1825万m³/a); 300; 5475; 预处理+A2/O+二沉池+高效沉淀池+微滤池+紫外线消毒; 50; 912.5; 4562.5; 83.3. BOD5; 130; 2372.5; 10; 182.5; 2190; 92.3. SS; 200; 3650; 10; 182.5; 3467.5; 95.0. NH3-N; 30; 547.5; 5（8）; 91.25（146）; 456.25（401.5）; 83.3（73.3）. TP; 3; 54.75; 0.5; 9.125; 45.625; 83.3. 2.2项目污水处理设施可行性分析 拟建污水处理厂进水为东安县城生活污水、东安广利实业发展有限公司运行过程产生的屠宰加工废水和部分养殖农场的养殖废水，设计规模为50000m³/d，拟采用“预处理+A2/O+二沉池+高效沉淀池+微滤池+紫外线消毒”的处理工艺。处理工艺的核心是生化部分，包括厌氧、缺氧段、好氧段、沉淀段，其中设置一定量的填料。以上工艺主要包括了水解、反硝化、吸磷、释磷等，能去除COD、BOD外，更主要是能适应目前对磷和氮和要求，效果明显优于目前常规的处理工艺。缺氧段设置混合液回流，二沉池设置污泥回流。污水经生化处理后进行紫外线消毒处理，利用紫外发生装置产生紫外光，当水中的各种细菌、病菌、寄生虫、水藻以及其他病原体受到一定剂量的紫外辐射后，其细胞中的脱氧核糖核酸或核糖核酸结构受到破坏，使其丧失复制和繁殖能力。为了保证最终出水合格，并达标排放，当在线仪表检测到出水不合格时，将处理出水切换到调节池，重新处理。因此，本项目采用该工艺可实现达标排放。 2.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测计划见下表。 表4-11 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水总 排放口; 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮b; 自动监测. 悬浮物、色度、五日生化需氧量、石油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数; 月. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 季度. 烷基汞; 半年. 3、噪声 3.1噪声源强分析 本项目噪声源主要为鼓风机房的鼓风机、废水处理系统的搅拌机、水泵、压滤机、提升泵等，噪声声级范围为70~85dB(A)。本次技术改造主要对部分设备进行更新以及增加高效沉淀池、污泥浓缩池和除臭装置，故本次评价仅针对拟增加设备进行噪声影响分析，拟增加设备噪声污染源见表4-12。 表4-12 噪声源强清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量(台/套); 空间相对位置（X/Y/Z）; 降噪后声源源强dB(A); 声源控制措施; 运行时段. 1; 混合搅拌机; 2; （23，-108，1); 70; 减震隔声; 24h. 2; 絮凝搅拌机; 2; （10，-112，1); 75; 减震隔声; 24h. 3; 刮泥机; 2; （16，-111，1); 75; 减震隔声; 24h. 4; 回流污泥泵; 4; （15，-106，1); 75; 减震隔声; 24h. 5; 污泥浓缩机; 2; （-4，-37，1); 75; 减震隔声; 24h. 备注：以厂区中心为坐标原点(0,0,0)，以西向东为 X 轴，以南向北为 Y 轴，地面垂直向上为 Z 轴。 （2）噪声预测 本次预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)点声源的几何发散衰减模式，其计算公式如下： A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照： LA(r)=LA（r0）－Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； B、声源的几何发散衰减公式： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； C、工业企业噪声计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 D、参考点r0到预测点r处之间的户外传播衰减量 式中：LP(r)--距声源r处的倍频带声压级，dB； LP(ro)--参考位置ro处的倍频带声压级，dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Abar--声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB； ③室内声源等效室外声源后声压级 式中：Lp2i-室外i倍频带的声压级，dB； Lp1i-室内i倍频带的声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取15～20dB(A)。 3.2噪声达标分析 对本项目厂区边界的噪声贡献值进行预测，预测结果见下表。 表4-13 项目厂界的噪声影响分析 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m（X/Y/Z）; 时段; 背景值（dB(A)）; 技改预测贡献值（dB(A)）; 预测叠加值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 场地厂界东侧; （95，0，1.2）; 昼间; 49; 27.93; 49.0; 60; 达标. 夜间; 42; 42.2; 50; 达标. 场地厂界南侧; （0，-130，1.2）; 昼间; 48; 41.29; 48.8; 60; 达标. 夜间; 41; 44.2; 50; 达标. 场地厂界西侧; （-89，0，1.2）; 昼间; 50; 27.81; 50.0; 60; 达标. 夜间; 39; 39.3; 50; 达标. 场地厂界北侧; （0，104，1.2）; 昼间; 49; 24.42; 49.0; 60; 达标. 夜间; 40; 40.1; 50; 达标. 项目东侧10m处居民; （55，68，1.2）; 昼间; 56; 25.85; 56.0; 60; 达标. 夜间; 46; 46.0; 50; 达标. 项目北侧23m处居民; （-16，159，1.2）; 昼间; 57; 21.97; 57.0; 60; 达标. 夜间; 46; 46.0; 50; 达标. 由上表可知，建设项目生产设备产生的噪声经墙体隔声和距离衰减后，技改后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。通过预测模型计算，项目周边声环境保护目标噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为了最大程度地减少噪声影响，评价建议采取以下措施来尽量降低噪声： ①各生产设备在生产运转时还必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。设备均采用独立基础，并加装减震垫等；风机设减振垫，进、出口处采用软连接。 ②建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ③加强对操作工人的个人防护，配备耳塞、耳罩、头盔等个人防护用具，避免高噪声对操作工人身体健康造成危害。 综上所述，建设项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 3.3监测要求 表4-14建设项目噪声监测要求 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 4.1、固体废物产生情况及处置情况 本项目固体废物主要产生于格栅产生的栅渣、脱水机间产生的污泥、废紫外线灯管、化验室废液及员工产生的生活垃圾。 （1）栅渣 根据《室外排水设计规范》，城市污水的栅渣量可按每m3污水0.1kg计算，沉砂量可按每m3污水0.03kg计算，本项目技改后污水处理厂日处理污水量为50000m3/d，因此本项目栅渣量为5t/d，1825t/a，沉砂量为1.5t/d（547.5t/a）。本项目建成前后，污水处理量不变，栅渣、沉砂产生量不变。 栅渣成份较杂，主要为生活污水中的果皮、废弃料袋、菜帮、动物尸体等。其中果皮等生活垃圾部分和动物尸体很快会腐烂发臭，产生NH3、H2S等有毒气体，如处理不及时，将加剧恶臭源强对环境的影响，栅渣经格栅收集后与沉砂一起交由环卫部门清运。 （2）污泥 污泥是一种含水率很高的絮状物，其有机物质、N、P等营养物质含量高，但是不稳定，容易腐化，有异臭，并含有寄生虫卵、病原菌、重金属等物质，且有难存放、难运输、易渗漏等特点，会对附近水体、环境空气和土壤造成二次污染。 根据参考现有统计资料，每处理万方污水其污泥产生量约为0.98~1.5吨。本项目污泥产生系数取1吨污泥/每万方污水（即100g污泥/m3污水），则污泥产生量约为5t/d（1825t/a）。本项目建成前后，污水处理量不变，污泥产生量不变。 通常污泥含水率为99.3%，经浓缩后含水率降至96%左右，再经机械方式脱水，使污泥含水率降至60%，再交由永州市红狮环保科技有限公司进行处置。 （3）生活垃圾 本项目不新增员工，不新增生活垃圾。本项目现有工作人员为27人，年工作365天，平均每人每天生活垃圾产生量约1kg，则项目生活垃圾产生量为27kg/d（9.855t/a）。 - 废紫外线灯管 项目消毒及除臭过程中会产生废紫外线灯管，根据同类企业情况，废紫外线灯管产生量为0.005t/a。 废紫外线灯管属于危险废物，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废物类别HW29，废物代码900-023-29。 （5）化验室废液 项目运行过程中会产生少量的化验室废液，根据实际调查情况了解到，化验室的产生量约为0.01t/a。 化验室废液属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW49，废物代码900-047-49。 （6）废润滑油、机修废机油 项目营运期危险固废废润滑油产生量约为5kg/a，废机油产生量约为 5kg/a，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废物类别HW08，废物代码900-214-08。 本项目在使用机油等过程中会产生废油桶，因沾染相应的危险物质具有一定的危险性，根据《国家危险废物名录(2025年版)》，属于HW49 其他废物中非特定行业900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质。本项目沾染性废物产生量约为0.01t/a 本污水处理厂设置有5m²危险废物暂存间，分类贮存危险废物，委托有资质单位定期进行处置。 表4-15 固体废物产生及去向情况汇总表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 栅渣; 一般固废; 1825t/a; 送垃圾填埋场处理; 无害化处置，达到环保要求. 沉砂; 一般固废; 547.5t/a. 生活垃圾; 一般固废; 9.855t/a. 污泥; 一般固废; 1825t/a. 废紫外线灯管; 危险固废; 0.005t/a; 收集至危废暂存间交由有资 质单位处理. 化验室废液; 危险固废; 0.01t/a. 废润滑油、机修废机油和废油桶; 危险固废; 0.1t/a. ②危险废物 表4-16 危险废物评价表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产量 (t/a); 产生工 序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废紫外线灯管; 非特定行业; HW29 900-023-29; 0.005; 消毒; 固体; 汞; 1 年; T; 设置暂存点进行分类收集、分类存放，并委托相关资质单位处理。. 2; 化验室废液; 非特定行业; HW49 900-047-49; 0.01; 检测; 液体; 废液; 1 年; T/C/I/R. 3; 废润滑油、机修废机油; 非特定行业; HW08 900-214-08; 0.01; 机械维修; 液体; 油; 1 年; T/I. 4; 废油桶; 非特定行业; HW49 900-041-49; 0.01; 机械维修; 固体; 油; 1 年; T/I. 4.2、固体废物环境影响分析 栅渣经格栅收集、与沉砂一起交由环卫部门清运；污泥经压滤后送永州市红狮环保科技有限公司处理；废润滑油、废机油、废紫外线灯管、化验室废液收集后分类于危废暂存间内暂存，再交由有资质单位进行处置。 企业将在厂区办公楼内设置1个5m²危废暂存间，危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施。 固体废物分类收集、贮存、转运方法： （1）将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 （2）在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 （3）根据《国家危险废物名录》（2025年版），危险固废需暂存于危废暂存间，粘贴标识牌，危险废物出入库记录台账，需交由有资质的回收公司进行处理。 其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]的要求进行。建设单位需在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置危废暂存间，贮存场所必须防渗、防雨、防晒、防扬散，企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准同时填写危险废物转运单。 （4）项目产生的危险废物分类收集和贮存（在危险废物暂存间内划分相应的贮存区域），危险废物均尽分类装入相应的贮存容器内，在危险废物暂存间内的临时贮存过程中尽量避免堆码现象。项目产生的危险废物经收集后，定期由有资质单位回收处理。对于危险废物的转运和运输，需严格按照《危险废物转移联单管理方法》（国家环保总局，总局令第5号）执行，做好记录，避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。 （5）危险废物贮存场所建设合理性分析 本项目危废暂存间面积约5m²。项目危险废物暂存间为室内形式，其地面为防渗水泥地面，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，该建设场所选址、建设合理。 （6）危险废物收集、贮存、转运相关要求 项目危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物按不同类别分区存放，并设置隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目在各危险废物暂存区域张贴危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）和《危险废物转移管理办法》中的相关要求，本评价要求建设单位采取如下防护措施： ①贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；各类危险废物须分区、分类存放，禁止一般工业固废和生活垃圾混入。 ②贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物不渗入地下。 ③贮存设施外部应修建雨水导排系统，防止雨水径流进入危废暂存间。 ④危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 ⑤危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并建立台账。 ⑥强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4.3固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。 5、地下水、土壤 （1）地下水污染途径分析 最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的。浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。 本项目不取用地下水，对地下水水位不会造成影响，主要考虑因渗透对下水水质的影响。地下水可能的污染来源为各污水管线和储罐跑冒滴漏。正常情况下，企业会采取严格的防渗层、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，污染物不会渗漏和进入地下水，对地下水不会造成污染。当事故工况时，由于施工不当、地面沉降等不可预计因素造成的储罐局部破损或开裂会导致少量污染物渗漏到地下的情况。 （2）土壤污染影响途径 本项目对土壤产生影响的途径主要为废气超标排放，会有部分污染物沉降进入土壤，废水、危险废物泄漏进入土壤。 （3）地下水、土壤污染防治措施 针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，按照“源头控制、分区防控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，切实保障地下水和土壤安全。 源头控制：主要包括在管道构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水和土壤污染。 分区防控：结合厂区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 根据本工程的特点，将厂区不同的区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。各单元的防腐防渗级别及措施见下表。 表4-17 项目污染防治分区情况一览表 区域名称; 主要介质; 分区类别. 生产区; 设备、管道; 液体; 污水; 重点防渗区. 污水、污泥处理构筑物; 液体、固体; 污水、污泥; 重点防渗区. 鼓风机房、进出水在线监控间; 液体、固体; 废水、固废; 一般防治区 其中，地下管线作重点防渗. 加药间; 固体、液体; 主要药剂; 重点防渗区. 环保工程; 除臭系统; 固体、液体; 滤料，吸附液; 重点防渗区. 危废暂存间; 固体、液体; 污泥; 重点防渗区. 其他; 综合办公楼、门卫等; /; /; 简单防渗区. 本次评价主要对技改工程提出防渗要求，详见下表。 表4-18 项目地下水污染区防渗结构型式现状 污染区; 区域; 防渗结构型式; 备注. 重点防渗区; 污水处理设施（含构筑物、管网）、加药间、除臭系统、贮泥池、污泥脱水间、危废暂存间等; 刚性防渗结构+柔性防渗结构; 水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不易小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构形式，HDPE 土工膜（厚度不小于1.5mm），并适当设置导流设施，或其他等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s 防渗措施，并参照GB18598执行. 一般防渗区; 鼓风机房、进出水仪表车间、配电间以及出水管网等一般生产区; 刚性防渗结构; 抗渗混凝土（厚度不易小于100mm），或其他等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s 的防渗措施，并参照 GB18598执行. 简单防渗区; 附属用房等; 采用非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置防护层。. 同时环评要求：凡是与污水接触的部件均采用不锈钢、PVC、ABS等防腐材质。所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质。贮泥池等设置围堰采用防渗剂+HDPE膜防渗或其他等效材料。同时，定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。 项目必要时可在有相关检测资质的单位协助下对周边地下水进行特征污染物的跟踪监测，掌握区域污染变化趋势。 本项目在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 6、生态 项目为改造项目，在原有厂区内进行，项目地不属于生物多样性保护区域或生态敏感区域，工程影响范围不大，项目建设对生物群落影响相对较小，生物量、物种多样性减少轻微，绿地数量略有减少，可能导致一定程度的分布不均，连通性变差，但区域环境总体理化性质变化不大，项目所在地周围生态环境相对稳定，因此，项目建设对生态环境影响不大。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 (1)风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的风险物质为润滑油、废机油等危险废物。 (2)风险潜势初判 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表4-19 项目涉及的风险物质情况表 物质名称; 最大储存量t; 临界值t; 比值(Q). 润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 废润滑油等危险废物; 0.025; 50; 0.0005. 总计; 0.00054. 由上表可知，拟建项目Q=0.00054＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C确定，该项目环境风险潜势为I。 项目简单分析的基本内容见下表。 表4-20建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 东安县污水处理厂设备更新及技术改造工程. 建设地点; 东安县井头圩镇紫江村. 地理坐标; 经度; 111°21'48.908"; 纬度; 26°23'06.301". 主要危险物质及分布; 润滑油：仓库； 废机油、废润滑油等危险废物：危废暂存间； 未经处理达标的污水：集中在污水处理单元及其配套管网。. 环境影响途径及危害后果; 未处理达标的污水，直接排入南侧紫水河，短期内会恶化其水质； 发生火灾引发次生环境影响； 危险废物泄露影响周边土壤，下雨天随地表径流污染地表水。. 风险防范措施及要求; ①盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 ②如实记载危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位。 ③厂区内严禁吸烟，提高安全意识，制定各项环保安全制度。 ④制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，防止物料泄漏，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。 ⑤地面落实硬底化和防渗措施，防止发生泄漏事故、火灾爆炸事故时污染环境。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：通过落实以上风险防范措施要求，本项目环境风险可防控。. - （3）环境风险分析 - 根据本项目的风险源分析，企业可能存在的风险事故主要为火灾事故、生产废水泄漏事故等，一旦发生事故，事故产生的废水、废气等将会对周围 - 的地表水、环境空气、土壤等造成污染。 - 风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面： - ①污水管网 - 本项目在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是污水管网 处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线 破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气 候变化等；二是人为因素，工程施工没有按规范要求进行或者后续建设项目 施工损坏管道等。 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救， 而对于人为因素造成的事故是可以避免的，工程现使用的各种管网选材是合 理的、 安全的，因此，主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定， 定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 ②污水处理站 项目污水处理站主要可能发生的事故为进水水质变化而引发事故、废水 超标排放及污水处理站由于停电或其它原因造成设备故障而引发事故。 1）进水水质变化引发的事故 项目污水处理站主要负责收集县城生活污水，本次技改后东安广利实业发展有限公司运行过程产生的屠宰加工废水和部分养殖农场的养殖废水也将接入本污水处理厂进行深度处理，因此项目进水水质变化可能性较大。但是为了防止污水对污水处理站进水水质造成冲击，评价要求污水处理站对进水水质进行监测，一旦发现进水水质异常，立即排查事故源头，并启动应急预案，保证污水处理站的正常运行。 2）废水超标排放 若项目污水处理站处理废水出现超标排放现象，应立即关闭阀门，停止 收水及排水，废水排入收集池内，杜绝废水超标排放，由于项目配套建设在 线监测设备能及时发现出水水质变化，因此出现废水超标排放概率极小。 3）设备故障引发的事故 造成设备无法正常运行的最大原因为市政停电，若突然中断供电将可能导至活性污泥的死亡，情况严重时可使整个污水处理站陷入瘫痪。 4）危险废物泄露 项目危险废物贮存点储存的危废泄漏，如果未对泄漏进行有效收集、处 理，会对周边土壤造成污染，渗透进入地下水，会对地下水环境造成污染。下雨天随地表径流也会污染地表水环境。 - 5）火灾、爆炸事故环境风险影响分析 - 本项目生产过程中涉及可燃物料，如遇到明火或火花，会引发火灾。燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，未完全燃烧的危险物质主要是CO、CO₂等，在高温下迅速释放至大气。火灾烟尘将对周围大气质量和居民健康造成影响，扑救火灾时产生的泡沫溶液或消防废水若不收集，溢流至厂界可能会影响土壤和地表水环境。 - 风险防范措施 ①严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的检查。 ②一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度的降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 ③为保证污水处理设施的正常运行， 项目总进线电源采用两路电源，两路电源一用一备，当一个电源发生故障时，另一个电源采用备自投方式自动投入。 ④污水处理站内的潜污泵、污泥泵等设备均采用 N+1 的配置，保证运行设备有足够的备用率。 ⑤设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 ⑥加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 ⑦加强人员巡检，严禁污水事故排放。 ⑧污水处理站应针对可能发生的事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ⑨加强风险物质的管理，厂区内禁止明火，配备足够的灭火器等消防设施。 综上所述，本项目环境风险水平较低，只要加强风险防范意识、提高日常管理要求、落实风险防范措施、制定事故应急预案，按照国家有关规定进行安全运营，可将环境风险降低至可接受程度。 |
| 其他 | 1、环保投资 本工程本身是个环保工程，项目总投资3154.60万元，均视为环保投资，根据同类工程可知，本项目环保治理措施在经济上也是可行的。 2、排污口规范 排污口是企业投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。企业应按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》 （国家环保局环监〔1996〕470 号）的要求规范排污口。 （1）排污口规范化管理制度是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。 （2）污水排放口规范化设置 项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流”制，污水处理设施应设置标识。 区域市政污水管网接入后，厂区应规范化设置厂区污水综合排口、雨水排口应设置标志。 （3）废气排气筒规范化设置 废气污染源排放口规范要求进行设置便于采样、监测的采样口或采样平 台，并设置醒目的环保标志。 （4）固定噪声污染源规范化标志牌设置 按有关规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响 最大处设置标志牌。 （5）固体废物贮存（处置）场所规范化措施 一般固废和危险固废应分类存放，应当设置专用的贮存固废设施或堆放 场地；固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 污染物排放口的环保图形标志牌，应设置在靠近采样点的醒目处，标志 牌设置高度为其上缘距地面2m。 表4-21 排放口图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. - 3、入河排污口 东安县污水厂处理厂设置有1个入河排污口，总排放量1825万m3/a。入河排污口类型为生活污水入河排污口，入河方式为明渠，排放方式为连续排放。排污口地理坐标为 E：111°18′47.20″，N：26°23′42.54″，所处水域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准。污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后，排入紫水河。 根据《永州市东安县污水处理工程项目入河排污口设置论证报告》，本排污口的设置对水功能区的影响较小，符合水资源管理和水功能区管理要求，对区域内水生生物、其他取水用户的影响较小，排污位置及排污方式也是合适的，入河排污口设置合理。 本次技改项目建设完成后依托原有入河排污口，不新增入河排污口，不改变现有排污口位置、排放方式、污水排放量、排放执行标准。故本次评价不再对入河排污口进行单独分析评价。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 格栅间、厌氧池、贮泥池、污泥脱水间 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 生物过滤装置+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 无组织 |  | H2S、NH3、臭气浓度 | 周边绿化、加盖密闭 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5二级标准 |
| 地表水环境 |  | 总排口（DW001） | pH、COD、氨氮、TP、TN | 预处理+A2/O+二沉池+高效沉淀池+微过滤池+紫外线消毒 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准的A标准 |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振、消声、绿化等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 栅渣经格栅收集、与沉砂一起交由环卫部门清运；污泥经压滤后送永州市红狮环保科技有限公司处理；废润滑油、废机油、废紫外线灯管、化验室废液收集后分类于危废暂存间内暂存，再交由有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 分区域防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理， 做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职 工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管 道和检查井的检查。 ②一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限 度的降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 ③为保证污水处理设施的正常运行， 项目总进线电源采用两路电源， 两路电源一用一备，当一个电源发生故障时，另一个电源采用备自投 方式自动投入。 ④污水处理站内的潜污泵、污泥泵等设备均采用 N+1 的配置，保证运行设备有足够的备用率。 ⑤设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或 时段进行。 ⑥加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备 用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能 及时使用。 ⑦加强人员巡检，严禁污水事故排放。 ⑧污水处理站应针对可能发生的事故，建立合适的事故处理程序、机 制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响 控制在最小或较小范围内。 ⑨加强危险品的管理，厂区内禁止明火，配备足够的灭火器等消防设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | ①各污染物排放口明确采样口位置，设置环保图形标志；按规范设置采样口和采样平台；制定废气治理设施和固废管理台账；定期监测污染物排放情况。 ②定期对设备、设施进行维护。配备环保管理人员，确保资金到位，落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施。 ③项目建成后应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），申请排污许可证。 ④严格执行环境保护“三同时”的制度。工程完工后需经环保验收合格后方可正式生产。 |  |  |  |

六、结论

本项目符合国家产业政策，项目用地符合城镇规划，无明显环境制约因素，项目对环境的影响可控。项目在认真落实本环评提出的各项生态保护措施、污染物治理措施及风险防范措施的前提下，各项污染物可实现达标排放，对环境影响小，不会改变环境功能区划和环境质量等级。项目运行后对治理东安县城镇生活污水污染、改善紫水河流域水环境具有重大意义。从环境的角度考虑，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）t/a⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 6.789 | 0 | 0 | 1.901 | 4.888 | 1.901 | -4.888 |
|  | H2S | 0.263 | 0 | 0 | 0.073 | 0.19 | 0.073 | -0.19 |
| 废水 | CODCr | 915.2 | 0 | 0 | 915.2 | 0 | 915.2 | 0 |
|  | BOD5 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 182.5 | 0 |
|  | SS | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 182.5 | 0 |
|  | NH3-N | 91.25（146） | 0 | 0 | 91.25（146） | 0 | 91.25（146） | 0 |
|  | TP | 9.125 | 0 | 0 | 9.125 | 0 | 9.125 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 污泥 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 0 |
|  | 沉砂 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 |
|  | 栅渣 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 0 |
| 危险废物 | 废紫外线灯管 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
|  | 化验室废液 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 废润滑油、机修废机油和废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①